TB

江西省建材联合会团体标准

T/JXBMIF XXX—20XX

PVE-W纳米玻纤加筋管

PVE-W nano glass fiber ultra-rib pipes

（送审稿）

- 20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江西省建筑材料工业联合会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020的规定起草。

本标准共分10章，内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准由江西省建筑材料工业联合会负责管理，江西省建材科研设计院有限公司负责解释。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：江西冉升管业有限公司、江西省建材科研设计院有限公司

参编单位：江西创荣管业有限公司，江西鑫磊塑胶管业有限公司，江西新航管业有限公司、贵州省建筑设计研究院，江西省建筑促进中心。

主要起草人：汪伟  李荣付  黄小辉  庄栋  翁星星  桂贤宝  黄成  严水明  张淑萍  胡建超

PVE-W纳米玻纤加筋管

- 范围

本文件规定了PVE-W纳米玻纤加筋管材（以下简称“管材”）的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本文件适用于长期使用温度在45℃以下的埋地排水、排污、排气和通讯线缆穿线用管道系统。

- 规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1033.1  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2828.1-2012  	计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918-2018  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 8802  热塑性塑料管材、管件  维卡软化温度的测定

GB/T 8803  注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法

GB/T 8806  塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法

GB/T 18042  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 18477.2  埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统  第2部分：加筋管材

GB/T 19278-2018  热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义

GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

- 术语和定义、符号、缩略语

  - 术语和定义

GB/T 19278-2018界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

    - PVE-W纳米玻纤加筋管  PVE-W nano glass fiber ultra-rib pipes

以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，加入玻璃纤维、纳米增强剂及其他助剂，经挤出成型制成的加筋管材。

    - 内嵌式双峰膨胀皮圈  internal bimodal expansion rubber rings

设置在承口内的圆环形安装槽内，具有双凸起结构的起连接密封作用的遇水膨胀橡胶密封圈。

    - 外径de  outside diameter

在管材上（不包括承口）筋形结构最大横截面的外径数值。

    - 平均外径dem  mean outside diameter

管材上（不包括承口）筋形结构最大横截面上相互垂直的两外径算术平均值。

    - 最小平均内径dim，min  minimum mean inside diameter

平均内径允许的最小值。

    - 壁厚e  wall thickness

管材沟槽处任一点厚度的测量值。

    - 最小壁厚emin  minimum wall thickness at any point

壁厚允许的最小值。

    - U型承插口壁厚e1  wall thickness of a socket

管材承口处两凸起之间厚度的测量值。

    - 最小U型承插口壁厚e1，min  minimum  wall thickness of a socket

U型承插口壁厚允许的最小值。

    - 最小接合长度Amin  minimum length of engagement

连接密封处与承口端接合长度的最小允许值。

    - 有效长度L  effective length

管材总长度与其承口插入深度的差。

    - 公称环刚度SN  nominal ring stiffness

管材环刚度的公称值，通常是一个便于使用的圆整数。

  - 符号

- 表1中的符号适用于本标准。

- 表1  符号

| 符号 | 名称 |
| --- | --- |
| Amin | 最小接合长度 |
| DN/ID | 公称尺寸 |
| de | 外径 |
| dem | 平均外径 |
| di | 内径 |
| dim | 平均内径 |
| dim,min | 最小平均内径 |
| e | 壁厚 |
| e min | 最小壁厚 |
| e1 | U型承插口壁厚 |
| e1,min | 最小U型承插口壁厚 |
| L | 管材有效长度 |

  - 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

AQL                         	接收质量限（acceptance quality limit）

PVC                        	聚氯乙烯（Polyvinyl chloride）

SN                       	公称环刚度（Nominal ring stiffness）

TIR                       	真实冲击率（True impact rate）

- 原材料

4.1  生产管材所用原材料应以聚氯乙烯（PVC）树脂为主，其中可加入为提高管材加工性能和物理力学性能所必需的添加剂，如玻璃纤维、纳米增强剂等，添加剂应分散均匀。

4.2  允许少量使用本厂生产同类产品产生的清洁回用料。

4.3  内嵌式双峰膨胀皮圈应符合GB/T 21873的要求。

- 分类与标记

  - 分类

- 管材按公称环刚度等级分类，见表2。

- 表2  公称环刚度等级

| 级别 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称环刚度（kN/m2） | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |

  - 标记

    - 标记图示

标准编号

公称环刚度等级

公称尺寸

产品名称

    - 标记示例

- 公称尺寸为300mm，公称环刚度等级为SN8的PVE-W纳米玻纤加筋管标记为：

PVE-W纳米玻纤加筋管 DN/ID300 SN8 T/JXBMIF XXX-20XX

- 管材结构与连接方式

  - 管材结构

管材结构如图1所示。

注：

di——管材内径；

de——管材外径；

e——管材壁厚；

e1——管材U型承插口壁厚；

L——管材有效长度；

1 ——内嵌式双峰膨胀皮圈；

2 ——承插式防沉降弹性卡槽。

图1  管材结构示意图

  - 连接方式

管材使用内嵌式双峰膨胀皮圈弹性密封连接方式，如图2、3所示。

注：

A——接合长度；

1——内嵌式双峰膨胀皮圈。

图2  内嵌式双峰膨胀皮圈承插式连接示意图

图3  内嵌式双峰膨胀皮圈承插式连接处局部示意图

- 技术要求

  - 颜色

管材的内外表面为蓝色。

  - 外观

    - 管材内外表面不应有气泡、可见杂质、分解变色线和其他影响产品性能的表面缺陷。

    - 管材内壁应光滑、平整。管材端面应切割平整，并与轴线垂直。

  - 规格尺寸

    - 长度

管材的有效长度一般为6m，其他长度可由供需双方协商确定。管材的有效长度不允许有负偏差。

    - 其他尺寸

- 管材的最小平均内径dim,min、最小壁厚emin、最小U型承插口壁厚e1，min和最小接合长度Amin应符合表3的规定。

- 表3  管材的尺寸                              单位为mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim,min | 最小壁厚 emin | 最小U型承插口壁厚e1，min | 最小接合长度 Amin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 155.0 | 1.8 | 6.0 | 64.0 |
| 200 | 195.0 | 2.2 | 6.5 | 64.5 |
| 300 | 294.0 | 2.6 | 7.0 | 65.0 |
| 400 | 392.0 | 3.0 | 8.0 | 65.5 |
| 500 | 490.0 | 3.5 | 9.0 | 66.0 |
| 600 | 588.0 | 4.0 | 10.0 | 66.5 |
| 800 | 785.0 | 4.8 | 11.0 | 67.0 |
| 1 000 | 985.0 | 5.2 | 12.0 | 67.5 |

  - 物理力学性能

管材的物理力学性能应符合表4的规定。

- 表4  管材的物理力学性能

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 密度/(g/cm3) |  | 1.45～1.55 |
| 环刚度/(kN/m2) | SN8 | ≥8 |
|  | SN10 | ≥10 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |
|  | SN16 | ≥16 |
|  | SN20 | ≥20 |
| 维卡软化温度/℃ |  | ≥80 |
| 冲击性能 TIR/% |  | ≤10 |
| 环柔性 |  | 试样圆滑，无反向弯曲，无破裂 |
| 烘箱试验 |  | 无分层、起泡、开裂 |
| 蠕变比率 |  | ≤2.5 |

  - 系统适用性

- 系统适用性要求应符合表5的规定。

- 表5  系统适用性要求

| 项目 | 试验参数 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性密封圈连接的密封性 | 条件B：径向变形 管材变形10% 承口变形5% 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |
|  | 条件C：角度偏转 DN/ID≤300：2º 400≤DN/ID≤600：1.5º DN/ID＞600：1º 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |

- 试验方法

  - 状态调节和试验环境

- 除另有规定外，所有试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23℃±2℃条件下，对试样进行状态调节和试验，状态调节时间应不少于24h。

  - 颜色和外观

按GB/T 18477.2中8.2的规定进行。

  - 规格尺寸

    - 长度

按GB/T 8806的规定进行。

    - 平均内径

按GB/T 8806的规定，用精度不低于0.2mm的量具测量，以同一截面相互垂直的两内径的算术平均值作为管材的平均内径。测量位置见图1。

    - 壁厚

按GB/T 8806的规定测量壁厚，读取最小值，测量位置见图1。

    - 接合长度

按GB/T 8806的规定，用精度不低于0.02mm的量具测量,测量位置见图2。

  - 密度

按GB/T 1033.1方法A的规定进行。

  - 环刚度

按GB/T 9647的规定进行。压缩速率按管材的实测外径确定。

  - 维卡软化温度

按GB/T 8802的规定进行，试样取自管壁沟槽处。

  - 冲击性能

按GB/T 14152-2001的规定。落锤的锤头为d90型，冲击高度为（2 000±10）mm，试验温度为（0±1）℃，其他试验参数见表6，观察冲击后的试样，检查内壁有无破坏。

- 表6  落锤冲击测试参数

| 公称尺寸DN/ID | 试样应画线数 | 落锤质量/kg |
| --- | --- | --- |
| 160 | 8 | 1.0 |
| 200 | 14 | 2.0 |
| 300 | 20 | 2.5 |
| 400 | 20 | 3.2 |
| 500 | 20 | 3.2 |
| 600 | 20 | 3.2 |
| 800 | 20 | 3.2 |
| 1 000 | 20 | 3.2 |
| 1 200 | 20 | 3.2 |

  - 环柔性

按GB/T 9647的规定进行，压缩速率按管材的实测外径确定。试验力应连续增加，当试样在垂直方向外径变形量为原外径的30%时立即卸载。

  - 烘箱试验

    - 试样

取300mm±20mm长的管材3段，DN/ID≤400mm的管材，沿轴向切成2个大小相同的试样；DN/ID＜600mm的管材，沿轴向切成4个大小相同的试样；DN/ID≥600mm的管材，沿轴向切成8个大小相同的试样。

    - 试验步骤

按GB/T 8803的规定进行。试验温度（150±2）℃，试验时间30min，观察有无分层、起泡或开裂。

  - 蠕变比率

按GB/T 18042的规定进行。试验条件为（23±2）℃，计算并外推至两年的蠕变比率。

  - 弹性密封圈连接的密封性

按GB/T 18477.2附录A的规定进行。

- 检验规则

  - 组批

同一批原材料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过50t。七天不足100t的以七天产量为一批。

  - 尺寸分组

按公称尺寸分组，在表7中给出两个尺寸分组的规定。

表7 尺寸分组                                  单位为mm

| 尺寸组号 | 公称尺寸 DN/ID |
| --- | --- |
| 1 | ＜600 |
| 2 | ≥600 |

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目为颜色、外观、规格尺寸、环刚度、冲击性能、环柔性和烘箱试验。

    - 7.1、7.2和7.3的项目检验按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，按一般检验水平Ⅰ，接收质量限（AQL）6.5。抽样方案见表8。

- 表8  抽样方案                               单位为根

| 批量N | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 2 | 3 |
| 281～500 | 20 | 3 | 4 |
| 501～1 200 | 32 | 5 | 6 |
| 1 201～3 200 | 50 | 7 | 8 |
| 3 201～10 000 | 80 | 10 | 11 |

- 9.3.3  在按9.2.2规定检验合格的样品中，随机抽取足够的样品进行环刚度、冲击性能、环柔性和烘箱试验。

  - 型式检验

型式检验项目为第7章规定的全部技术要求项目。一般情况下每两年进行一次型式检验。若有以下情况之一时，应进行型式检验：

a) 结构、原料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

b) 产品停产半年以上，恢复生产时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差别时；

d) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。

  - 判定规则

- 颜色、外观和规格尺寸按表8进行判定。物理力学性能中有一项达不到规定指标时，在按9.3.2抽样方案抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

- 标志、运输和贮存

  - 标志

产品上至少应有下列永久性标志：

a) 按5.2规定的标记；

b) 生产厂名和（或）商标；

c) 生产日期。

  - 运输

    - 管材在运输时，不得抛掷、沾污、重压和损伤。

    - 管径较小，且重量轻的管材，可由人工装卸。管径较大的管材，应用机械装卸。当采用机械装卸管材时，管材上两吊点应在距离管两端约1/4管长处。

    - 车、船底部与管材接触处应尽量平坦，并应有防止滚动和互相碰撞的措施。

  - 贮存

管材存放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不应超过2m，远离热源。