团体标准《MPP八角增强电力护套管》
编制说明
一、工作简况

1.1、任务来源
为顺应国家鼓励发展团体标准的形势，充分发挥标准化在塑料管道行业发展中的基础性、战略性和引领性作用，加速塑料管道行业的科技创新，由江西力达塑胶管业有限公司提出，江西省建筑材料工业联合会归口，各相关企业自愿参与共同发起制定本标准，并于2025年12月15日成功立项。

根据赣建材联合会【2025】 31号文江西省建筑材料工业联合会关于《MPP八角增强电力护套管》团体标准立项的通知要求，由江西力达塑胶管业有限公司、江西东塑科技有限公司、江西省建筑技术促进中心、江西省质量和标准化研究院、广州质量监督检测研究院等单位成立标准编制工作小组，共同制定本标准。
1.2、制订背景及意义
当前我国电力基础设施建设规模持续扩大，电力电缆铺设工程数量与日俱增。在电力电缆保护领域，MPP（改性聚丙烯）材质的电力护套管因其优异的性能得到了广泛应用。然而，传统圆形MPP电力护套管在某些复杂工程场景下，如需要增强管体强度、优化空间布局以及提升抗外力冲击能力的项目中，逐渐暴露出一定的局限性。

MPP八角增强电力护套管是在传统圆形MPP电力护套管基础上进行创新设计的新型产品。它以改性聚丙烯为主要原料，通过独特的外八角内圆形结构设计，结合先进的生产工艺制造而成。这种新型护套管不仅保留了MPP材料原有的耐高温、绝缘性好、抗腐蚀等优良特性，还显著增强了管体的机械强度和抗压性能，能够更好地适应复杂多变的地下埋设环境和外部压力条件。同时，八角形结构在空间利用上更具优势，可实现更紧密的管道排列，有效节省工程空间。作为一种环保型电力管道材料，MPP八角增强电力护套管在生产和使用过程中对环境友好，符合国家可持续发展的政策导向，具有广阔的市场应用前景。

目前，MPP 八角增强电力护套管已在部分地区的电力工程、市政工程以及工业建设项目中得到了初步应用，并取得了良好的效果。例如，在一些城市的老旧电网改造项目中，采用该护套管进行电缆保护，有效解决了传统护套管因强度不足导致的管道变形、破损问题，提高了电缆运行的可靠性；在一些大型工业园区的电力线路铺设工程中，其紧凑的八角形结构节省了大量地下空间，为园区其他基础设施的建设提供了便利条件。然而，随着 MPP 八角增强电力护套管应用范围的不断扩大，市场上产品质量参差不齐的问题逐渐显现。由于缺乏统一、权威的生产和应用标准，不同厂家生产的 MPP 八角增强电力护套管在原材料质量、生产工艺、产品规格尺寸、性能指标等方面存在较大差异。一些厂家为降低成本，采用劣质原材料或简化生产工艺，导致产品质量不稳定，在使用过程中容易出现破裂、老化等问题，不仅影响了电力工程的施工质量和使用寿命，还给电力系统的安全运行带来了潜在隐患。同时，在产品质量控制和验收环节，也因缺乏明确的标准依据，导致质量判定不准确、验收不规范等情况时有发生，严重制约了该产品的推广应用和行业的健康发展。

目前， MPP 八角增强电力护套管因管材结构的创新而未被相关的国家标准及行业标准所覆盖，无法完全依据国家标准指导产品的生产和项目验收等实际工作。为此，本着“先进标准引领行业创新发展”的原则，制定具有一定先进性和时效性的团体标准《 MPP 八角增强电力护套管》。该标准的制定出台，对提高 MPP 八角增强电力护套管产品质量、规范产品市场、推动上下游产业链发展、规范行业发展有着非常重要的意义。

1.3、主要工作过程

标准立项后，立即组建团体标准制定工作组，召开工作启动会，确定主要起草单位及个人，确定标准制定工作计划和任务分工。工作组组织对标准的国内外情况进行调研，征集样品进行验证试验，起草标准并对标准的初稿和主要内容进行讨论。
工作组立即着手进行样品的征集工作，确定了验证试验的试验项目和方法，进行试验验证。

随后，工作组召开了团体标准制定工作会议，对验证试验结果及指标确定等进行了讨论。根据讨论情况，工作组针对反馈意见，对产品的技术指标进行了调整。

在以上工作的基础上，标准起草单位对标准文本进行了修改，形成了征求意见稿。
1.4、主要参加单位和起草人及其所做的工作
本标准由江西省建筑材料工业联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：江西力达塑胶管业有限公司、江西东塑科技有限公司、江西省建筑技术促进中心、江西省质量和标准化研究院、广州质量监督检测研究院。

江西力达塑胶管业有限公司负责组织《 MPP 八角增强电力护套管》标准文本的起草，按照团体标准报批要求，分阶段完成征求意见稿、送审稿、报批稿和其它相关资料。负责编制验证试验方案并收集整理验证性试验数据。其他单位共同负责标准文本的审定，协同处理相关修订意见，编制相关技术文件。

二、标准编写原则和确定标准主要内容的依据
2.1、标准编写原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准的制定以规范 MPP 八角增强电力护套管产品的概念、性能指标为目的，为该产品市场的发展提供统一的评判依据及标准，同时指导企业生产。标准的编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性适用性原则、突出产品绿色健康环保特性原则。工作小组查阅了大量的国内外相关标准，结合现有标准的相关内容，针对产品的性能，通过调研、实测、分析、协商确定，制定出该类产品的技术指标。

与相关标准协调一致，本标准参考、引用和借鉴了以下标准：

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 19278 热塑性塑料管材、管件与阀门 通用术语及其定义

GB/T 21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

DL/T 802.1 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则

DL/T 802.4  电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管

2.2、标准制定主要内容及依据
在本标准的制定中，主要参考现行国家及行业标准，并通过试验验证、讨论分析，最终确定技术指标。

（一）标准制定的目的及范围

《MPP八角增强电力护套管》团体标准是针对MPP八角增强电力护套管制定的标准，本标准主要针对该类产品的各项性能及指标进行了详细的规定。
本标准规定了MPP八角增强电力护套管的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、管材结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本文件适用于以改性聚丙烯为主要原料，加入适量助剂改性，加工制成外壁加强筋为八角形，管身为圆形，并在扩口端中有密封槽的用于保护埋设地下的电力电缆的波纹结构管材。
（二）规范性引用文件

本标准引用了最新版国家及行业标准，以保证本标准条款的可依性和可行性。标准中的相关技术要求、试验方法、试验条件等具体要求，按本标准中引用的标准进行。规范性引用文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结 构和起草规则》的要求进行逐条核对，并将本标准引用的标准全部列入。
（三）术语和定义、符号、缩略语
依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，DL/T 802.1及GB/T 19278 界定的术语和定义适用于本标准，部分术语参照了国内外同类产品的说法，对后续章节的展开和产品技术描述提供了术语支持。

主要符号和缩略语参照现行相关国家标准编写。

原材料

本标准规定了主要原材料的技术要求包括改性聚丙烯（MPP）树脂、专用密封圈。
对改性聚丙烯（MPP）的主要原材料改性聚丙烯（MPP）树脂以及管材连接用专用密封圈的性能进行了相关规定。
（五）分类与标记
现行标准中均按环刚度进行分类。其中MPP圆形波纹管按环刚度分为SN25和SN50两个等级；MPP方圆波纹管按环刚度分为SN40和SN80两个等级。本标准是在MPP圆形波纹管的基础上改进而来，环刚度等级由原来的SN25和SN50提高到SN30和SN60，本标准提高了环刚度最低要求，高于国家及行业标准。
同时，标准中给出了产品的标记及示例，便于产品标记的统一规范。

（六）管材结构与连接方式

对管材的结构与连接方式提出了明确要求，图示见标准正文。

（七）技术要求

MPP八角增强电力护套管的技术要求包括颜色、外观、规格尺寸和物理力学性能。其中规格尺寸包括长度、平均内径、壁厚和管材的波纹结构尺寸；物理力学性能包括密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击、静摩擦系数、烘箱实验、散热性能、连接强度、接头密封性能。

MPP八角增强电力护套管截面是外八角形内圆的波纹类塑料电缆导管，故本标准在指标确定上大多采用了现行行业标准DL/T 802.4-2023上的通用指标。
颜色、外观和规格尺寸是评判产品是否合格的基本性能。密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击、静摩擦系数、烘箱实验、散热性能、连接强度、接头密封性能等物理力学性能指标是评判产品在应用中是否安全的性能指标，本标准中予以采用。

（八）试验方法与指标的确定

1）颜色和外观

颜色和外观的技术指标根据产品特点并参照DL/T 802.4-2023中的指标设定。

管材颜色和外观的测试方法均按照DL/T 802.1-2023的相关规定执行；技术指标内容详见标准正文。

2）规格尺寸

管材的规格尺寸指标设置参照DL/T 802.4-2023并根据产品特点确定。

管材的长度、平均内径、壁厚指标主要参照DL/T 802.4-2023确定；管材的波纹结构尺寸根据生产实际确定；管材的其他尺寸由生产厂商确定。管材规格尺寸的测试方法均按照DL/T 802.1-2023及GB/T 8806中的相关规定执行。

本标准在制定时，根据产品的结构特性，在国家标准的基础上增加了管材的波纹结构尺寸方面的技术要求，对管材的波纹结构作了进一步的要求，高于行业标准要求。
3）密度

DL/T 802.4-2023密度的测试方法按GB/T 1033.1-2008中A法（浸渍法）执行。本标准密度指标主要参照DL/T 802.4-2023执行。

验证试验中，试样密度均小于1.06g/cm3，因此，密度试验方法按GB/T 1033.1-2008中A法（浸渍法）执行，密度指标确定为≤1.06g/cm3。
4）环刚度

在前面的“（五）分类与标记”中，已详细叙述了标准中产品的分类标准是依据环刚度的指标。环刚度的测试方法参照DL/T 802.1-2023的规定进行，由于管材的结构特殊性，对管材试验方法做了进一步要求，规定管材对边应分别与上下夹具紧密结合。验证试验结果均满足标准技术要求。
5）压扁试验
压扁试验参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.1-2023规定的测试方法执行，管材对边应分别与上下夹具紧密结合，加载负荷至试样垂直方向变形量为原内径的40%时，记录试样的变化情况。

验证试验中，试样内、外壁均无破损，因此，压扁试验方法按DL/T 802.1-2023的规定执行，压扁试验指标确定为试样内、外壁均无破损。
6）落锤冲击

落锤冲击性能参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.1-2023规定的测试方法执行。

验证试验中，10个试样均不破裂，因此，落锤冲击性能测试试样处理及试验方法按DL/T 802.1-2023的规定执行，落锤冲击性能指标确定为10个试样中至少9个不破裂。
7）静摩擦系数

静摩擦系数指标设置参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.1-2023规定的测试方法执行。

8）烘箱试验

烘箱试验的测试方法按 DL/T 802.1中8.4.4进行试验，烘箱温度为(150±2)℃，烘箱中放置时间为(60±1)min。
验证试验中，样品经烘箱试验后管材均无分层、无开裂。烘箱试验指标确定为无分层、无开裂。

9）散热性能
散热性能指标设置参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.1-2023规定的测试方法执行。

10）连接强度
连接强度指标设置参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.4-2023规定的测试方法执行。

11）接头密封性
接头密封性指标设置参照DL/T 802.4-2023，检测方法按DL/T 802.1-2023规定的测试方法执行。

（九）检验规则

本标准对产品的合格证、组批、出厂检验、型式检验和判定规则进行了规定，详见标准文本。
（十）标志、运输和贮存

本标准对MPP八角增强电力护套管的产品标志进行了规范，并规定了产品在运输和贮存过程中应注意的事项。
三、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利。
四、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

与本标准相关的国家标准为DL/T 802.4-2023《电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管》，本产品的指标在参考DL/T 802.4-2023的基础上，产品性能要求明显提升：在行业标准的基础上增加了管材的波纹结构尺寸方面的技术要求，对管材的波纹结构作了进一步的要求；环刚度等级提高到SN30和SN60。
本标准与现行行业标准DL/T 802.4-2023对比见表1。
表1  本标准与现行行业标准指标值对比

	项目
	DL/T 802.4-2023标准要求
	本标准要求

	
	DN/ID100
	DN/ID150
	DN/ID200
	DN/ID100
	DN/ID150
	DN/ID200

	波纹结构尺寸/mm
	平面波谷高度
	——
	——
	——
	7.60
	11.40
	19.47

	
	平面波峰高度
	——
	——
	——
	8.55
	12.35
	21.85

	
	转角波峰高度
	——
	——
	——
	11.40
	16.15
	27.25

	
	转角波谷高度
	——
	——
	——
	10.45
	15.20
	24.88

	
	压层宽度
	——
	——
	——
	5.81
	7.17
	10.16

	
	波间距
	——
	——
	——
	16.59
	19.91
	33.19

	
	波下宽度
	——
	——
	——
	10.78
	12.74
	23.03

	环刚度/

(kN/m2)
	SN25
	≥25
	——

	
	SN50
	≥50
	——

	
	SN30
	——
	≥30

	
	SN60
	——
	≥60


五、与国家现行相关法律、法规、规章及相关政府标准及强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关政府标准保持一致，没有冲突的地方，与强制性标准具有很好的协调性。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草及审查过程中没有重大意见分歧。

七、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布一个月后实施。

建议本标准由江西省建筑材料工业联合会组织宣贯实施，企业可按照团体标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据团体标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。

八、废止现行相关团体标准的建议

本标准不影响现行相关团体标准的实施。

九、其它应予说明的事项

本标准在起草过程中，工作小组进行了大量的前期调研、试验验证、研究讨论、修改调整等工作，尽可能使标准科学合理，但由于工作的局限性，难免有疏忽之处，为提高标准质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料及时反馈给我们，以供今后修订时参考。

12

